## Forutsetninger
Forutsetninger - hytte offgrid
Gule celler med blå tekst er inndata du kan endre. Alt annet regnes ut.
Parameter | Verdi | Enhet | Merknad
Autonomidager (uten sol og generator) | 1 | dager | Antagelse: 1 dag for sommerhytte. Endre etter hvor lenge batteriet skal klare seg alene.
Brukbar batterikapasitet (DoD) | 80% | andel | Typisk 0,8-0,9 for LiFePO4. Bly-syre bør ikke over 0,5.
Vekselretterens virkningsgrad | 90% | andel | Typisk 0,85-0,93. Sjekk databladet.
Headroom (sikkerhetsmargin) | 25% | andel | Etter ønske om margin. Brukes på forbruk og effekt.
Soltimer per døgn, skuldersesong (sept) | 3.4 | kWh/kWp/døgn | Kragerø, sept: 1014 kWh per 10 kWp, 30 grader sør, delt på 30 dager (solkart.no). Se fanen Sol Kragerø.
Soltimer per døgn, vinter (des) | 0.4 | kWh/kWp/døgn | Kragerø, des: 126 kWh per 10 kWp, delt på 31 dager (solkart.no).
Systemtap solceller | 90% | andel | Kildens tall har allerede ca. 18 % tap inkludert. 0,9 er en antagelse for MPPT, kabling og ladetap i batteriet.
Installert solcelleeffekt | 2 | kWp | Eksempelverdi. Sett inn det du planlegger.
Maks ladestrøm batteri (C-rate) | 0.3 | C | Typisk 0,2-0,5 C. Sjekk batteriets datablad.
Lader/generator virkningsgrad | 90% | andel | AC til DC-lading. Typisk 0,88-0,94.
Strøm per liter drivstoff (generator) | 2.5 | kWh/l | Diesel i lite aggregat ca. 2-3. Bensin ca. 1,5-2.
Bruksdager med vinterforhold per år | 5 | dager | Antagelse: ekstremt sjelden bruk om vinteren. Endre etter faktisk bruk.
Bruksdager i skuldersesong/sommer per år | 60 | dager | Antagelse. Endre etter faktisk bruk.

## Last
Lastliste
Gule celler med blå tekst er inndata. Type: Fast = går kontinuerlig/daglig, Verktøy = sjelden bruk (bare største teller i toppeffekt). Rader med antall 0 er forslag du ikke har oppgitt.
Forbruker | Type | Antall | Effekt per stk (W) | Timer per døgn | Startfaktor | Energi (Wh/døgn) | Topp (W) | Kontinuerlig (W) | Merknad
Starlink | Fast | 1 | 70 | 24 | 1 | 1680 | 70 | 70 | Antagelse ca. 70 W snitt (Standard). Mini ca. 25-40 W. Sjekk din modell.
Ruter / Wi-Fi / switch | Fast | 1 | 12 | 24 | 1 | 288 | 12 | 12 | Antagelse.
LOGO! 9 + liten server (Pi) | Fast | 1 | 8 | 24 | 1 | 192 | 8 | 8 | Antagelse: LOGO! ca. 3 W + Raspberry Pi ca. 4 W + gateway.
Vekselretter, tomgang | Fast | 1 | 25 | 24 | 1 | 600 | 25 | 25 | Antagelse. Typisk 15-35 W for 3-5 kVA. Sjekk databladet.
Mobilladere (6 personer) | Fast | 6 | 10 | 1.5 | 1 | 90 | 60 | 60 | Antagelse: ca. 15 Wh per lading inkl. tap.
Nettbrettladere | Fast | 3 | 15 | 2 | 1 | 90 | 45 | 45 | Antagelse: 3 nettbrett. Endre antall.
LED-belysning | Fast | 12 | 8 | 5 | 1 | 480 | 96 | 96 | Antagelse: 12 armaturer à 8 W, 5 timer per kveld.
Vedkløyver (el) | Verktøy | 1 | 2200 | 0.25 | 3 | 550 | 6600 | 2200 | Antagelse: sjelden bruk, snitt 0,25 t/døgn. Startfaktor 3 for motorstart.
Verktøy (sag, drill) | Verktøy | 1 | 1200 | 0.25 | 2 | 300 | 2400 | 1200 | Antagelse: sjelden bruk.
Kjøleskap | Fast | 1 | 60 | 8 | 3 | 480 | 180 | 60 | Antagelse: ca. 60 W når kompressoren går, ca. 8 t gange per døgn. Sjekk typeskiltet.
Vannpumpe | Fast | 1 | 150 | 0.5 | 3 | 75 | 450 | 150 | Antagelse: ca. 150 W, ca. 0,5 t per døgn. Sjekk typeskiltet.
Annet (fyll inn) | Fast | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ledig rad.
Sum energi per døgn | [5 empty] | 4825 | Wh/døgn

## Resultat
Resultat - kapasitet og forbruk
Alt her er formler. Endre tall i Forutsetninger og Last.
Størrelse | Verdi | Enhet | Forklaring
Forbruk
Daglig forbruk | 4825 | Wh/døgn | Sum fra Last.
Daglig forbruk inkl. headroom | 6.0312 | kWh/døgn | Forbruk x (1 + headroom).
Snittlast inkl. headroom | 251.3021 | W | Daglig forbruk delt på 24 t.
Effekt
Fast last, kontinuerlig | 526 | W | Sum av rader med type Fast.
Største verktøy, kontinuerlig | 2200 | W | Verktøy brukes ikke samtidig.
Vekselretter, min. kontinuerlig | 3407.5 | W | Fast last + største verktøy, inkl. headroom.
Toppeffekt (fast + største start) | 7546 | W | Med startfaktor på verktøyet.
Toppeffekt inkl. headroom | 9432.5 | W | Surge-krav til vekselretter og generator.
Batteri
Energi fra DC-siden per døgn | 6.7014 | kWh/døgn | Daglig forbruk delt på vekselretterens virkningsgrad.
Batteri, nødvendig nominell kapasitet | 8.3767 | kWh | Forbruk x autonomidager / (DoD x virkningsgrad).
Batteriets ladeeffekt (DC) | 2.513 | kW | Kapasitet x C-rate.
Solceller
Solcelleeffekt for å dekke forbruket, skuldersesong (sept) | 2.19 | kWp | Uten generator.
Solcelleeffekt for å dekke forbruket, vinter (des) | 18.615 | kWp | Uten generator. Viser at generator tar mørketida.
Solproduksjon med installert effekt, skuldersesong (sept) | 6.12 | kWh/døgn | Installert kWp x soltimer x tap.
Solproduksjon med installert effekt, vinter (des) | 0.72 | kWh/døgn | Installert kWp x soltimer x tap.
Generator
Underskudd per døgn, skuldersesong (sept) | 0.58139 | kWh/døgn | Det generatoren må lade inn (DC).
Underskudd per døgn, vinter (des) | 5.9814 | kWh/døgn | Det generatoren må lade inn (DC).
Generatorgangtid per døgn, skuldersesong (sept) | 0.23135 | t/døgn | OK
Generatorgangtid per døgn, vinter (des) | 2.3802 | t/døgn | OK
Generator, min. kontinuerlig | 3.4075 | kW | Største av last og lading + snittlast.
Generator, min. toppeffekt (surge) | 9.4325 | kW | Må tåle motorstart (vedkløyver).
Drivstoff
Generator elektrisk energi per døgn, skuldersesong (sept) | 0.64599 | kWh/døgn | Underskudd delt på laderens virkningsgrad.
Generator elektrisk energi per døgn, vinter (des) | 6.646 | kWh/døgn | Underskudd delt på laderens virkningsgrad.
Drivstoff per døgn, skuldersesong (sept) | 0.2584 | liter | Energi delt på kWh per liter.
Drivstoff per døgn, vinter (des) | 2.6584 | liter | Energi delt på kWh per liter.
Drivstoff per år | 28.7957 | liter | Døgnforbruk x bruksdager.

## Sol Kragerø
Solproduksjon Kragerø per måned
Kilde: solkart.no/kommune/kragero, 10 kWp sør, 30 graders helning, inkl. snø- og skittap. Mars og oktober er ikke oppgitt i kilden. Gule celler er inndata.
Måned | Dager | kWh per 10 kWp (kilde) | kWh/kWp/døgn | Produksjon (kWh/døgn) | Forbruk DC (kWh/døgn) | Balanse (kWh/døgn) | Dekning
Januar | 31 | 108 | 0.34839 | 0.6271 | 6.7014 | -6.0743 | 9.358%
Februar | 28 | 208 | 0.74286 | 1.3371 | 6.7014 | -5.3642 | 19.95%
April | 30 | 1309 | 4.3633 | 7.854 | 6.7014 | 1.1526 | 100%
Mai | 31 | 1672 | 5.3935 | 9.7084 | 6.7014 | 3.007 | 100%
Juni | 30 | 1597 | 5.3233 | 9.582 | 6.7014 | 2.8806 | 100%
Juli | 31 | 1584 | 5.1097 | 9.1974 | 6.7014 | 2.496 | 100%
August | 31 | 1309 | 4.2226 | 7.6006 | 6.7014 | 0.89926 | 100%
September | 30 | 1014 | 3.38 | 6.084 | 6.7014 | -0.61739 | 90.79%
November | 30 | 267 | 0.89 | 1.602 | 6.7014 | -5.0994 | 23.91%
Desember | 31 | 126 | 0.40645 | 0.73161 | 6.7014 | -5.9698 | 10.92%

## Bruksmønster
Bruksmønster og månedlig energibalanse
Antagelse fra deg: helgebruk, men folk der hver dag fra midten av juni til midten av august. Gule celler er inndata. Solproduksjon hentes fra fanen Sol Kragerø.
Standby-effekt når ingen er der (W) | 115 | Starlink på 24/7 for fjernovervåking: Starlink 70 + ruter 12 + LOGO!/Pi 8 + vekselretter tomgang 25 W (antagelser).
Dager per helg med folk | 2 | Antagelse: lørdag og søndag.
Måned | Dager | Dager med folk | Forbruk (kWh/mnd) | Produksjon (kWh/mnd) | Balanse (kWh/mnd) | Dekning | Merknad
Januar | 31 | 0 | 85.56 | 19.44 | -66.12 | 22.72% | Lukket.
Februar | 28 | 0 | 77.28 | 37.44 | -39.84 | 48.45% | Lukket.
April | 30 | 4 | 98.5656 | 235.62 | 137.0544 | 100% | Antagelse: 2 helger.
Mai | 31 | 8 | 117.0911 | 300.96 | 183.8689 | 100% | Antagelse: 4 helger.
Juni | 30 | 23 | 173.4519 | 287.46 | 114.0081 | 100% | 8 helgedager + 15 dager fra midten av juni.
Juli | 31 | 31 | 207.7431 | 285.12 | 77.3769 | 100% | Folk der hele måneden.
August | 31 | 25 | 184.0947 | 235.62 | 51.5253 | 100% | 15 dager i første halvdel + 10 helgedager.
September | 30 | 8 | 114.3311 | 182.52 | 68.1889 | 100% | Antagelse: 4 helger.
November | 30 | 0 | 82.8 | 48.06 | -34.74 | 58.04% | Lukket.
Desember | 31 | 0 | 85.56 | 22.68 | -62.88 | 26.51% | Lukket.
Sum per år |  | 99 | 1226.4775 | 1654.92 | 428.4425
Helgesjekk, september (dårlig vær)
Behov i en helg (kWh DC) | 13.4028 | Dager per helg x daglig forbruk DC.
Sol i en helg i september (kWh DC) | 12.168 | Gjennomsnitt. Overskyet helg gir mye mindre.
Brukbart batteri (kWh DC) | 6.7014 | Nominell kapasitet fra Resultat x DoD. Batteriet er fullt ved ankomst.
Dekning helg uten sol | 50% | Hvor mye av helgen batteriet alene dekker. Under 100 % betyr generator eller kutt i last.
Overvåkingsløsninger, vinter (nov-feb, grovt)
Løsning | Effekt (W) | Forbruk (kWh/døgn) | Forbruk nov-feb (kWh) | Produksjon nov-feb (kWh) | Underskudd (kWh) | Drivstoff (l)
Starlink på 24/7 (som i tabellen over) | 115 | 2.76 | 331.2 | 127.62 | 203.58 | 90.48
Starlink Mini på DC, 24/7 (ca. 30 W + 8 W) | 38 | 0.912 | 109.44 | 127.62 | 0 | 0
4G-ruter 24/7 (ca. 5 W + 8 W) | 13 | 0.312 | 37.44 | 127.62 | 0 | 0
Starlink 1 t/døgn på timer (+ 8 W kontroll) | 12.4583 | 0.299 | 35.88 | 127.62 | 0 | 0
Effektene er antagelser (sjekk databladene). Mars og oktober er ikke med i kilden. Underskuddet er summert over perioden, så batteriet må i praksis også dekke tidsvariasjon og snødekte paneler.